ESTADO DO TOCANTINS

Poder Legislativo

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO ALEGRE

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo Administrativo nº 021/2025
Objeto: Fornecimento e instalação de sistema de geração de energia solar fotovoltaica
Unidade Requisitante: Câmara Municipal de Novo Alegre/TO

I - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A Câmara Municipal de Novo Alegre/TO, no exercício de suas atribuições administrativas, necessita implantar sistema de geração de energia solar fotovoltaica em sua sede, com o objetivo de reduzir custos operacionais, promover sustentabilidade ambiental, assegurar maior eficiência energética e atender aos princípios da economicidade, eficiência e modernização administrativa.

A adoção do presente sistema permitirá significativa redução do consumo de energia elétrica convencional, minimizando despesas permanentes e proporcionando retorno financeiro em médio prazo, razão pela qual a contratação se revela imprescindível ao interesse público.

II - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A presente contratação encontra respaldo jurídico na Lei nº 14.133/2021, que disciplina as contratações públicas no âmbito da Administração direta e indireta. Em especial, fundamenta-se nos seguintes dispositivos:

Art. 6º, que estabelece definições essenciais para a elaboração do planejamento da contratação;

Art. 8º, que disciplina as atribuições do agente de contratação e a necessidade de adequada instrução processual;

Art. 10, que trata do dever de planejamento e da observância das etapas preparatórias;

Art. 12, que impõe à Administração a adoção de práticas que garantam a eficiência, a economicidade e a sustentabilidade ambiental;

Art. 18, que exige a elaboração de estudos técnicos preliminares, termo de referência e demais documentos que compõem a fase interna;

Art. 72, que regulamenta a contratação direta;

Art. 75, que prevê as hipóteses de dispensa de licitação, aplicável ao caso em exame.

A instrução processual observa, ainda, os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como os princípios específicos das contratações públicas, dentre os quais se destacam a economicidade, a transparência, a sustentabilidade e a vantajosidade.

A jurisprudência dos Tribunais de Contas, especialmente TCU, TCEs e TCMs, reforça que o termo de referência deve ser elaborado com rigor técnico e precisão, garantindo à Administração clareza quanto ao escopo, especificações e quantitativos, proporcionando segurança jurídica na contratação e evitando futuras glosas ou questionamentos auditivos.

Em razão da natureza do objeto, da compatibilidade do valor com os preços de mercado e da demonstração da vantajosidade do fornecimento integral do sistema, a escolha do fornecedor será realizada por dispensa de licitação, mediante critério de julgamento por preço global, conforme autoriza o art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

III – DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto o fornecimento, instalação, testes, comissionamento e entrega técnica de sistema completo de energia solar fotovoltaica, incluindo todos os equipamentos, materiais, estruturas, cabeamentos, dispositivos de proteção e serviços especializados, conforme especificações técnicas adiante definidas.

A instalação deverá ser executada em regime de obra elétrica especializada, por empresa habilitada e com profissional legalmente responsável, mediante emissão de ART quando aplicável.

IV - ESCOPO TÉCNICO DO FORNECIMENTO

Os equipamentos e materiais a serem fornecidos deverão ser novos, de primeira qualidade, com origem comprovada, certificação compulsória INMETRO/CE, e compatíveis entre si, observadas as normas técnicas da ABNT, notadamente:

- NBR 16612 – Requisitos para sistemas fotovoltaicos;

- NBR 16690 – Instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos;

- NBR 5410 – Instalações elétricas de baixa tensão.

5.1. Componentes Principais

Inversor Solar 8 kW – Monofásico – 220V – MPPT
Quantidade: 01 (uma) unidade
Equipamento destinado à conversão da energia contínua para corrente alternada, com as seguintes características mínimas:

- Potência nominal igual ou superior a 8.000 W;

- Tensão de saída monofásica de 220 V;

- Tecnologia MPPT (Maximum Power Point Tracking);

- Eficiência energética mínima de 97%;

- Sistema de proteção anti-ilhamento;

- Grau de proteção mínimo IP65, adequado ao ambiente externo;

- Certificação compulsória INMETRO, em conformidade com as normas brasileiras aplicáveis.

- Módulo Solar Fotovoltaico – 507 W – Bifacial
Quantidade: 16 (dezesseis) unidades
Características técnicas mínimas:

- Potência nominal mínima de 507 W por módulo;

- Tecnologia bifacial, garantindo maior captação de energia;

- Eficiência mínima de 20%;

- Moldura em alumínio anodizado;

- Vidro temperado de alta resistência mecânica e térmica;

Garantia mínima: 10 anos para defeitos de fabricação e 25 anos para desempenho (redução da capacidade ≤ 20% ao final do período).

5.2. Componentes Auxiliares

    - Cabo CC 6 mm – Preto
Quantidade: 25 metros
Cabo fotovoltaico padrão PV Wire, dupla isolação, resistente a intempéries, UV, abrasão e adequado para corrente contínua em instalações solares.

    - Cabo CC 6 mm – Vermelho
Quantidade: 25 metros
Mesmas especificações técnicas do item anterior, mantendo padrão de dupla isolação e resistência UV.

    - Kit Solar – 04 MD Fibmet – 250 mm
Quantidade: 01 (um) conjunto
Conjunto completo de fixação para módulos fotovoltaicos, fabricado em estrutura metálica anticorrosiva, compatível com telhados e superfícies similares.

    - Conectores MC4 – Macho/Fêmea
Quantidade: 08 (oito) unidades
Conectores originais padrão MC4, com certificação para aplicações fotovoltaicas, compatíveis com módulos de 507 W e resistentes a intempéries.

    - Perfis de Alumínio para Fixação – 2,4m – Modelo FIB-CE
Quantidade: 16 (dezesseis) unidades
Perfis de alumínio anodizado, com resistência à corrosão, capazes de sustentar o conjunto fotovoltaico conforme carga estrutural prevista.

VI - SERVIÇOS INCLUSOS

A contratação abrange a prestação integral dos serviços de engenharia, montagem e comissionamento, compreendendo:

- Fixação das estruturas metálicas de suporte;

- Instalação dos módulos fotovoltaicos e do inversor solar;

- Execução de cabeamento CC e CA, com crimpagem e identificação padronizada;

- Instalação de quadros de proteção, DPS, disjuntores e string box;

- Execução de sistema de aterramento e equipotencialização;

- Configuração, parametrização e integração do inversor;

- Realização de testes, ensaios e comissionamento funcional;

- Elaboração de relatório fotográfico e relatório técnico conclusivo;

- Entrega operacional do sistema com pleno funcionamento;

- Garantia integral dos produtos, materiais e da instalação, por prazo mínimo de 12 (doze) meses.

VII -  CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

A empresa contratada deverá:

- Disponibilizar equipe própria, qualificada e tecnicamente habilitada;

- Assumir responsabilidade técnica integral, mediante ART/CREA;

- Cumprir rigorosamente as normas de segurança do trabalho (NRs), normas ABNT aplicáveis e orientações do fiscal do contrato;

- Registrar todas as etapas de execução em relatório técnico detalhado, contendo medições, ensaios, procedimentos e descrições operacionais.

VIII - PRAZO

O prazo de execução será definido conjuntamente com a Contratante, devendo respeitar integralmente a vigência contratual e observando as limitações previstas na legislação de regência. O cronograma deverá ser previamente aprovado pelo fiscal do contrato.

IX - RECEBIMENTO DO OBJETO

Nos termos dos arts. 140 e 141 da Lei nº 14.133/2021, o recebimento do objeto observará as seguintes etapas:

IX.I - Recebimento Provisório

Será realizado após a conclusão integral da instalação, execução dos testes iniciais e constatação do funcionamento do sistema fotovoltaico, mediante assinatura de termo específico.

IX.II - Recebimento Definitivo

Será formalizado após o período de observação técnica e mediante apresentação obrigatória dos seguintes documentos:

- Nota fiscal;

- Relatório de instalação;

- Relatório de comissionamento;

- Certificados e garantias dos equipamentos;

- Atesto do fiscal do contrato.

Novo Alegre/TO, 15 de outubro de 2025.

SEBASTIÃO BRAZ DA CRUZ

Tesoureiro